## Sheet1
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：出厂水
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 0 | 3 | 31 | 31 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.69 | 0.06 | 0.36 | 31 | 31 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.91 | 7.21 | 7.32 | 31 | 31 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.61 | 0.31 | 0.4 | 31 | 31 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 155 | 155 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （砂轮社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.68 | 0.51 | 0.6 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.59 | 7.29 | 7.44 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （桥西社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.4 | 0.27 | 0.35 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.55 | 7.25 | 7.4 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （金华社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.56 | 7.38 | 7.47 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （新华社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.53 | 7.41 | 7.47 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （爱民社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.52 | 7.42 | 7.47 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （四合社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.28 | 0.2 | 0.24 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.52 | 7.44 | 7.48 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （八十八栋社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.41 | 0.18 | 0.3 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.53 | 7.45 | 7.49 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （电厂社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.53 | 7.46 | 7.5 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （园林社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.53 | 7.48 | 7.51 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （育才社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.3 | 0.25 | 0.28 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.56 | 7.5 | 7.53 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （站前社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.31 | 0.1 | 0.21 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.53 | 7.49 | 7.51 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （建国社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.66 | 0.25 | 0.46 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.51 | 7.43 | 7.47 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水（莲花社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.53 | 0.07 | 0.37 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.49 | 7.15 | 7.38 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （前途社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.48 | 7.45 | 7.47 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （第三幼儿园）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.5 | 0.16 | 0.33 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.53 | 7.26 | 7.4 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （第二实验小学）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.43 | 7.14 | 7.29 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （银都洗浴）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.53 | 0.46 | 0.5 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.43 | 7.16 | 7.3 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （环保局）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.75 | 7.26 | 7.51 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （富泰商店）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.5 | 0.38 | 0.44 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.74 | 7.29 | 7.52 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.14 | 0.05 | 0.1 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2020年5月 采样地点：管网水 （信爱幼儿园）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.54 | 7.29 | 7.42 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2020年6月6日