## Sheet1
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：出厂水
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 10 | 0 | 4 | 29 | 29 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.58 | 0.03 | 0.16 | 29 | 29 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 29 | 29 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.26 | 6.57 | 7.28 | 29 | 29 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.71 | 0.3 | 0.37 | 29 | 29 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 145 | 145 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （砂轮社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.66 | 0.2 | 0.38 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.4 | 6.92 | 7.1 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.39 | 0.04 | 0.17 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （桥西社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 13 | 0 | 7 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.76 | 0.18 | 0.42 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.28 | 6.93 | 7.05 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.81 | 0.11 | 0.3 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （金华社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 13 | 4 | 8 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.83 | 0.04 | 0.45 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.31 | 6.86 | 7.05 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.6 | 0.1 | 0.27 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （松江社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.72 | 0.14 | 0.5 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.29 | 6.87 | 7.01 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.55 | 0.1 | 0.26 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （爱民社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.64 | 0.19 | 0.4 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.29 | 6.84 | 6.98 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.56 | 0.11 | 0.33 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （四合社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.76 | 0.15 | 0.44 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.3 | 6.85 | 7.07 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.7 | 0.16 | 0.32 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （八十八栋社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.95 | 0.14 | 0.41 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.3 | 6.97 | 7.1 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.42 | 0.07 | 0.19 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样3点：管网水 （电厂社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.42 | 0.15 | 0.28 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.39 | 6.84 | 7.1 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.27 | 0.07 | 0.14 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （园林社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.72 | 0.07 | 0.44 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.35 | 6.87 | 7.08 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （育才社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.43 | 0.06 | 0.27 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.35 | 6.54 | 7.03 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （站前社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.91 | 0.03 | 0.51 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.33 | 6.55 | 7.04 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （建国社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.72 | 0.12 | 0.41 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.24 | 6.56 | 6.93 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.55 | 0.22 | 0.38 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水（莲花社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.56 | 0.04 | 0.32 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.13 | 6.64 | 6.87 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.45 | 0.08 | 0.2 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2021年4月 采样地点：管网水 （前途社区）
| 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.86 | 0.41 | 0.59 | 4 | 4 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.15 | 6.62 | 6.94 | 4 | 4 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.47 | 0.14 | 0.26 | 4 | 4 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 20 | 20 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 报表人：苏钰雯 负责人：张维香
报出日期：2021年5月10日